## Slide 1: 第4章 Modbus
主讲教师：张筱磊

## Slide 2: 第4章 Modbus
4.1 概述

## Slide 3: 4.1 概述
ModbusTM协议由Modicon在1978年发明，其使用RS232接口，在控制器与传感器之间通信控制数据。目前，Modbus是自动化设备中支持最多的协议；
Modbus使用客户端/服务器方式通信，实施简单，可在任意计算机系统（CPU，微处理器等）上运行，添加新节点时无需复杂配置工具，无需专利设备或软件；
Modbus商标属于Schneider电气，但Modbus与Modbus/TCP标准被转给了Modbus.org社区，即标准可从网站自由下载。
Modbus是IEC标准与SAC标准；
Modbus协议栈（下页图）
Notes: International Electrotechnical Commission (IEC)
Standardization Administration of China (SAC)

## Slide 4: 4.1 概述
Modbus协议栈
Notes: HDLC：高级数据链路控制（High-Level Data Link Control或简称HDLC），是一个在同步网上传输数据、面向比特的数据链路层协议

## Slide 5: 第4章 Modbus
4.1 概述
4.2 Modbus协议

## Slide 6: 4.2 Modbus协议
1. 客户端/服务器通信简介
通信由客户端向服务器发送请求开始，实现传输信息、执行指令或其他功能；
服务器收到请求后，执行指令或准备数据，随后响应客户端，指令已执行或返回请求数据；
系统响应时间受限于两个因素：客户端发送请求/接收响应时间，服务器在特定时间内应答的能力；
设备中可以实现Modbus客户端服务、Modbus服务器服务（或同时实现两种服务）；
一个客户端可以同时向一个或多个服务器发起消息请求，一个服务器也可以同时响应一个或多个客户端请求；
服务器与客户端消息：服务器与客户端传递的消息通过APDU结构定义

## Slide 7: 4.2 Modbus协议
Modbus客户端服务
实现Modbus客户端服务的设备可以向实现服务器服务的设备发起消息请求，使得客户端可以与远程设备交换数据或向远程设备发送指令；
Modbus服务器服务
实现Modbus服务器服务的设备可响应任一Modbus客户端， Modbus服务器服务允许设备向远程设备开放其内部以及I/O数据的读写，同时允许执行其他指令；
专用客户端与服务器服务
市场上的许多设备已将有用的Modbus功能打包，通过简单配置即可使用，如Modbus扫描器，其允许反复配置以及读写Modbus网络设备。

## Slide 8: 4.2 Modbus协议
2. 应用协议数据单元 – Application Protocol Data Unit
结构
Modbus协议数据单元（protocol data unit – PDU）包括两部分，编码场与数据场，如下图所示
在PDU的基础上增加单元标识符（Unit ID），其即为Modbus应用协议数据单元APDU，如下图所示

## Slide 9: 4.2 Modbus协议
单元标识符 – Unit ID
Unit ID为8位，Modbus的服务器服务通过Unit ID寻址，即ID分配给服务器，而不是客户端；
Unit ID可以表示服务器全部地址或部分地址，在两种情况下都要保证服务器地址唯一；
  不是所有的Unit ID都用于表示地址，0为广播，248~254保留；
1~247为服务器地址，其响应消息中的Unit ID也为服务器地址；
Unit ID为255表示：
  服务器在传输层已经被标识，无需分配专用Unit ID；
  服务器为网关，其只响应自身的请求；
Notes: 七层是物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层，modbus协议在网络层

## Slide 10: 4.2 Modbus协议
编码场 – Code Field
编码场用于保存请求服务器服务的功能码，以及被请求服务响应成功或失败的信号（广播请求无响应）；
功能码用于表示被请求服务的编码，范围0x01~0x7F，0x00无效，0x80~0xFF为异常响应保留；
被请求服务成功响应时，响应编码场与请求编码场相同；
被请求服务失败时，请求编码场与0x80做OR，结果放入响应编码场返回，此返回值称为异常；
编码场为8位；

## Slide 11: 4.2 Modbus协议
数据场 – Data Field
数据场保存请求的附加功能信息，以及功能请求的响应结果；
对于成功请求，数据场为请求信息；
对于失败请求，数据场为异常码；
数据场大小为0~256字节，由编码场的值确定；
Notes: 数据场最大256字节的原因：Modbus首先在串行通信网络上实现，
RS485的帧为256字节=1字节unit id+编码场1字节+数据场+CRC2字节；

## Slide 12: 4.2 Modbus协议
3. 客户端、服务器间的交互
从网络角度看有两种交互形式，广播与单播；客户端发起一个请求，随后开始等待应用相关的超时等待；
若交互形式为广播，则超时被称为转向滞后，从而没有响应，客户端等待指定的超时后，发起另一次请求；
若交互形式为单播，则超时被称为响应超时，可能出现：
通信错误，服务器无法收到请求，客户端在等待响应时超时；
服务器收到请求、处理后（成功或失败）发起响应，随后通信错误，客户端在等待响应时超时；
服务器收到请求，成功处理，发起响应且在超时之前被收到；
服务器收到请求，处理失败，发起响应且在超时前被收到。

## Slide 13: 4.2 Modbus协议
Modbus广播操作

## Slide 14: 4.2 Modbus协议
Modbus单播正常

## Slide 15: 4.2 Modbus协议
Modbus单播异常

## Slide 16: 4.2 Modbus协议
Modbus客户端状态机

## Slide 17: 4.2 Modbus协议
Modbus服务器状态机

## Slide 18: 4.2 Modbus协议
4. 数据类型
数据类型
离散型，单bit，只读，值由I/O系统提供，由服务器应用对二值对象进行建模、操作，客户端用户只能测量无法改写；
线圈型，单bit，读写，值可由客户端应用改写；
输入寄存器型，16bit，只读，值由I/O系统提供，由服务器应用对模拟量对象进行建模、操作，客户端只能测量无法改写；
保持寄存器型，16bit，读写，值可由客户端应用改写；
记录与文件
记录数据类型，从客户端用户角度看，是特定类型的一组连续寄存器，由寄存器首地址与寄存器数量标识；
文件数据类型，由一组记录组成；

## Slide 19: 4.2 Modbus协议
5. 数据模型
离散型、线圈型、输入寄存器与保持寄存器类型被称为数据条目（data item），表示物理线缆上交换的内容，通常被映射到表上（实际的物理或逻辑模型由应用决定）；
对于上述数据条目类型，协议单次读写可以选择65536个条目，批量读写的数量取决于服务功能码；
设备中的真实物理存储区或逻辑含义与客户端/服务器数据条目间的关系由设备决定；
数据条目内容的含义由应用决定；
客户端/服务器服务功能码的数据条目地址，为从0开始的无符号数；

## Slide 20: 4.2 Modbus协议
数据条目表无重合
数据条目表有重合

## Slide 21: 4.2 Modbus协议
6. 功能码种类
功能码用于标识客户端/服务器所提供的服务；
某些功能码可进一步分为子码，存储于数据场中；
功能码可分为三类：
公共功能码，其被分配给标准服务或暂时保留以供未来扩展；
用户定义功能码，在实验室可控环境下，用于实验目的，不能用于开放环境，包括0x41~0x48以及0x64~0x6E两个范围；
保留功能码，被某些公司用于已停产的产品，不公开使用。

## Slide 22: 4.2 Modbus协议
7. 功能码
Modbus协议不强制要求实现任意功能码的子集；
分配给标准服务的功能码如下（功能码分配由Modbus.org管理）
功能码 | 描述
0x02 | 读离散量
0x01 | 读线圈
0x05 | 写单个线圈
0x0F | 写多个线圈
0x04 | 读输入寄存器
0x03 | 读多个保持寄存器
0x06 | 写单个保持寄存器
…… | ……

## Slide 23: 4.2 Modbus协议
8. 异常码
异常码保存
在异常响应
的数据场中。

## Slide 24: 4.2 Modbus协议
传输次序
Modbus在传输地址与数据时，使用big-endian方式，即先高位后低位；
如：传输16bit寄存器，值为0x1234，则先发送的字节为0x12，后发送的字节为0x34。

## Slide 25: 第4章 Modbus
4.1 概述
4.2 Modbus协议
4.3 串行通信线上的Modbus协议

## Slide 26: 4.3 串行通信Modbus协议
1. 概述
串行通信指的是EIA/TIA-485(RS485)或EIA/TIA-232(RS232)；
串行通信Modbus协议与OSI 7层模型的对应关系如下表
层 | ISO/OSI模型 | 
7 | 应用层 | Modbus应用协议
6 | 表示层 | /
5 | 会话层 | /
4 | 传输层 | /
3 | 网络层 | /
2 | 数据链路层 | 串行通信Modbus协议
1 | 物理层 | EIA/TIA-485或EIA/TIA-232

## Slide 27: 4.3 串行通信Modbus协议
串行通信Modbus协议支持上层的客户端/服务器模式；
串行总线网络，某一时刻只能有一个客户端（网络配置例子见下页），（RS485允许多个客户端，但只能有一个是活动的）；
服务器地址可以使用单元标识符，网络最多247个服务器，每个服务器单元标识符唯一；RS232为点对点网络，尽管不需使用单元标识符寻址，但仍然需要指定；
数据交换使用APDU；
Modbus客户端/服务器状态机依然有效，但有特定的不当请求与不当响应；对于客户端状态机，不当响应指的是包含帧错误的响应，其被丢弃；对于服务器状态机，不当请求指的是帧错误或者无服务器地址，两种情况下请求都被丢弃；

## Slide 28: 4.3 串行通信Modbus协议
RS485与RS232 Modbus网络拓扑

## Slide 29: 4.3 串行通信Modbus协议
串行总线上的单播与广播通信

## Slide 30: 4.3 串行通信Modbus协议
2. Modbus串行总线协议数据单元PDU
Modbus串行总线PDU在原APDU的基础上增加了一个错误校验场
错误校验场2个字节，采用CRC或LRC校验；
Notes: LRC纵向冗余校验

## Slide 31: 4.3 串行通信Modbus协议
3. Modbus串行总线传输模式
Modbus串行总线使用两种传输模式，RTU模式与ASCII模式；
RTU模式效率更高但实现稍复杂，ASCII模式简单；
Modbus上的所有设备必须使用相同的传输模式与串口参数。
4. RTU传输模式
特点
RTU模式下，消息的每个字节都由1个字符传输；相同波特率下，RTU模式下的数据吞吐量大于ASCII模式；
线缆上传输的位序列包括1个起始位、8个数据位、1个奇偶校验位（也可没有）以及1个停止位（无奇偶校验时为2位）；
起始 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 校验 | 停止
报文位序列格式
Notes: RTU -- remote terminal unit
ASCII -- American Standard Code for Information Interchange

## Slide 32: 4.3 串行通信Modbus协议
Modbus消息RTU帧格式
Modbus消息的RTU帧最多为256字节，RTU 帧格式如下图
RTU模式下的消息帧之间最少间隔3.5个字符；

## Slide 33: 4.3 串行通信Modbus协议
整个消息必须以字符流的形式连续传输；
如果传输消息帧中字符的间隔大于1.5个字符，则认为此消息帧不完整且应舍弃。

## Slide 34: 4.3 串行通信Modbus协议
5. ASCII 传输模式
特点
在ASCII模式下，消息传输每个字节需要两个字符；（例如，消息0x5B，传输为0x35=5，0x42=B 对应ASCII字符）
线缆上传输的位序列包括1个起始位、7个数据位、1个奇偶校验位（也可没有）以及1个停止位（无奇偶校验时为2位）；
校验方法为纵向冗余校验（LRC）；
起始 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 校验 | 停止
报文位序列格式

## Slide 35: 4.3 串行通信Modbus协议
Modbus消息ASCII帧格式
Modbus消息以特定的ASCII字符作为帧起始与帧结束；
起始字符为冒号(:)（ASCII 3A），结束字符为回车换行(CR, LF)（ASCII 0D，0A）；消息帧中允许传输的字符为十六进制0~9, A~F, 总线上的节点检测到冒号后，即开始解码后继接收到的字符，直至检测到消息帧尾为止；
消息帧中字符间的时间间隔最大1s，若超过，则认为出错；
消息的每个数据字节需要两个字符编码，因此ASCII模式的数据场最大长度为RTU模式的两倍；

## Slide 36: 第4章 Modbus
4.1 概述
4.2 Modbus协议
4.3 串行通信线上的Modbus协议
4.4 Modbus/TCP

## Slide 37: 4.4 Modbus/TCP
1. 协议栈与层次结构
层 | OSI模型 | 
7 | 应用层 | Modbus应用协议
6 | 表示层 | /
5 | 会话层 | /
4 | 传输层 | TCP
3 | 网络层 | IP
2 | 数据链路层 | Ethernet II/802.3/802.11
1 | 物理层 | 
Notes: EthernetII/802.3 以太网
802.11 无线

## Slide 38: 4.4 Modbus/TCP
2. TCP/IP PDU格式与参数
参数 | 长度 | 描述 | 客户端 | 服务器
Transaction ID | 2字节 | Modbus请求/响应传输的标识 | 客户端初始化 | 服务器回应请求在响应中返回
Protocol ID | 2字节 | 0=Modbus协议 | 客户端初始化 | 服务器回应请求在响应中返回
Length | 2字节 | APDU的字节长度 | 基于请求由客户端初始化 | 基于响应由服务器初始化

## Slide 39: 4.4 Modbus/TCP
3. Transaction ID作用
服务器可以通过IP及Unit ID寻址，因此客户端可寻址的服务器数量很多；
客户端用来寻址的Transaction ID在上述可寻址服务器中必须是唯一的；
客户端请求的服务器服务由其自身管理（创建或销毁）。
4. 通信端口
Modbus通信使用502端口，由IANA分配
5. Protocol ID
Protocol ID必须为0，其他ID值暂时保留
Notes: IANA(The Internet Assigned Numbers Authority，互联网数字分配机构)
IANA分配和维护在互联网技术标准（或者称为协议）中的唯一编码和数值系统。

## Slide 40: 4.4 Modbus/TCP
6. Unit ID与网关
没有网关情况下，客户端与服务器为连接的末端，可以由IP地址完全标识，服务器端忽略Unit ID，客户端将其设为255；
有网关情况下，Unit ID用于标识连接网关的服务器，255常用于标识网关。
7. TCP流传输
由于TCP为串流协议，因此TCP封装中的长度用于标识传输信息的长度；
对于有效的长度，服务器端可能受到部分信息，其应能将其保存并等待剩余信息传输完成；